## Sheet1
汉中市南郑区2023年 9 月市政供水管网末梢水水质信息公开表
公示机构：汉中市南郑区卫生计生综合监督执法大队 公示日期：2023年9月20日
序号 | 采样地点 | 浑浊度 (NTU) (限值 1) |  | 菌落总数 (CFU/mL) (限值 100) |  | 总大肠菌群 (CFU／100mL) (限值 不得检出) |  | 耗氧量 (mg／L) (限值 3) |  | 游离氯 (mg／L) (限值 ≥0.05)
|  | 检测值 | 评价 | 检测值 | 评价 | 检测值 | 评价 | 检测值 | 评价 | 检测值 | 评价
1 | 南郑区大河坎镇卫生院 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.29 | 合格 | 0.23 | 合格
2 | 南郑区大河坎 公主花园1号小区 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.35 | 合格 | 0.07 | 合格
3 | 南郑区梁山镇 政府 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.16 | 合格 | 0.13 | 合格
4 | 南郑区党校 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.45 | 合格 | 0.11 | 合格
5 | 南郑中学 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.39 | 合格 | 0.1 | 合格
6 | 南郑区城关 第一中学 | 0.3L | 合格 | 未检出 | 合格 | 未检出 | 合格 | 0.39 | 合格 | 0.18 | 合格
备注：1.市政供水管网末梢水评价：依据 GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准； 2.浑浊度检测值"L"表示：检测值低于相应检测方法检出限； 3.检测数据：由汉中市南郑区疾病预防控制中心提供。